
Российская Федерация
Акционерное общество "Промсервис"
Термоконтроллеры
ПРАМЕР-710
Использование совместно

 с электрическими приводами ЭП
Руководство по эксплуатации

4218-008-12560879 РЭ03
[image: image16.png]AL




г. Димитровград

Содержание

41
Описание электрического привода


41.1
Назначение


51.2
Технические характеристики


72
Устройство привода и работа совместно с термоконтроллером


103
Использование по назначению


103.1
Настройка соединения контроллера с приводом


143.2
Автокалибровка


153.3
Электрические подключения


183.4
Меры безопасности


193.5
Возможные неисправности


203.6
Техническое обслуживание




Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения необходимые для использования приводов ЭП-100, ЭП-180, ЭП-200 (далее – приводов) совместно с термоконтроллерами ПРАМЕР-710 (далее – контроллерами)  и обеспечения правильной эксплуатации всего комплекса. 

РЭ предназначено для изучения техническим персоналом предприятия имеющим соответствующую квалификацию.
Полная техническая информация о конкретной модификации привода приведена в соответствующем паспорте на изделие.
Редакция 01.04.2025
Разработчик и изготовитель:

АО "Промсервис", РФ, 433502, г. Димитровград 
Ульяновской обл., ул. 50 лет Октября, 112
т/ф. 8(84235) 4-58-32, 4-18-07, 

e-mail: promservis@promservis.ru, 

www.promservis.ru; 

отдел продаж: 8(84235) 4-84-93, 4-22-11, +7(902)-000-19-34,

e-mail: sales@promservis.ru; 

служба технической поддержки: 8(84235) 4-35-86,

+7(937)-454-12-94, e-mail: support@promservis.ru. 
		
	[image: image1.png]



	Система менеджмента качества

АО «Промсервис» сертифицирована

на соответствие требованиям стандарта

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)


		

	
	


1 Описание электрического привода
1.1 Назначение

1.1.1 Приводы предназначены для управления регулирующими клапанами в системах автоматического регулирования на объектах тепло- и водопотребления промышленного, коммунального назначения.
1.1.2 Приводы ЭП-100/180/200 совместимы с клапанами прямоходного типа моделей КПС-2 и КПС-3 производства АО «Промсервис», моделей КПСР и КССР производства ПП «КПСР Групп», моделей CV216GG, CV316GG, CV216RGA, CV316RGA    производства  IMI  Tour&Andersson.  Приводы ЭП-100 дополнительно совместимы с клапанами VFM 2, VRG2, VRB3 производства «Danfoss».
1.1.3 Автоматическое      управление        приводами        ЭП-100/180/200 осуществляется  командами с контроллера по цифровому интерфейсу RS-485.

1.1.4 Дополнительно автоматическое трёпозиционное управление  приводами ЭП-100 и ЭП-180 возможно коммутацией цепей переменного тока напряжением 220 В.
1.1.5 Приводы ЭП-100/180/200 совместно с контроллером обеспечивают:

· автоматическое управление регулирующим клапаном;
· ручное управление клапаном с помощью кнопок или вала ручного управления, а также пользовательского интерфейса контроллера;

· контроль положения штока клапана;
· индикацию на ЖКИ контроллера состояния привода.
1.1.6 Приводы ЭП-200 имеют встроенный аккумулятор, позволяющий установить регулирующий клапан в заданное положение при аварийном отключении электропитания.

1.1.7  Ручное управление в приводах ЭП-100 и ЭП-180 выполняется вращением вала ручного управления при закрытой крышке и снятой заглушке, либо с помощью кнопок на модуле управления при снятой крышке и наличии питания.

1.1.8 Ручное управление в приводе ЭП-200 выполняется только с открытой крышкой вращением вала ручного управления, либо с помощью кнопок на модуле управления. 

1.2 Технические характеристики
1.2.1 Привода должны соответствовать требованиям              ТУ 26.51.70-050-12560879-2024 и комплекта конструкторской документации.

Таблица 1 – Технические характеристики
	Наименование параметра
	Значение параметра

	
	ЭП-100
	ЭП-180
	ЭП-200

	Напряжение питания


	Постоянного тока

12±1 В
	Постоянного тока от 12 В

до 24 В

	
	Переменного тока 187…242 В  (50 Гц)
	

	Потребляемая мощность
	не более 12 Вт

	Тип управления
	Трёпозиционное 
(≈220 В, 50 Гц) 

не более 10 мА,

цифровое, ручное
	Цифровое,

ручное

	Степень защиты привода от проникновения пыли и воды по ГОСТ 14254-2015
	IP54


	Развиваемое усилие
	1000 Н
	1800 Н

	Скорость перемещения шпинделя привода
	v1 (5 с/мм)

v2 (15 с/мм)

	Режим работы

ГОСТ IEC 60034-1
	Повторно-кратковременный периодический режим 
с пусками S4 25%, максимальная частота включений в 1 час - 320

	Масса
	не более 3,5 кг

	Средняя наработка на отказ
	не менее 50000 часов

	Средний срок службы 
	10 лет


1.2.2 Контроллеры совместно с приводами соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза   ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”- декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.НА78.B.02864/19.
1.2.3 Группа исполнения приводов по ГОСТ Р 52931 не хуже:

- по устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха – С3;

- по устойчивости к механическим воздействиям – N2.

1.2.4 Приводы устойчивы к воздействию внешнего постоянного магнитного поля напряженностью до 400 А/м и переменного магнитного поля частотой 50 Гц и напряженностью до 40 А/м.

1.2.5 Приводы в транспортной таре выдерживают без механических повреждений и без ослабления креплений механико-динамические воздействия в трех взаимно перпендикулярных направлениях с ударами со значением пикового ударного ускорения 98 м/с2 и длительностью ударного импульса 16 мс.
1.2.6 Приводы в транспортной таре выдерживают воздействие пониженной (минус 50 (С) и повышенной     (плюс 50 (С) температуры.

1.2.7 Приводы в транспортной таре выдерживают воздействие влажности воздуха до  95 % при температуре           плюс 35 (С и более низких температурах, без конденсации влаги.

1.2.8 Критерий отказа – любое нарушение работоспособности привода.

2 Устройство привода и работа совместно с термоконтроллером
Приводы ЭП-100/180/200 выпускаются в различных модификациях (Таблица 2), конструктивно отличающихся механизмом захвата штока регулирующего клапана, монтажным фланцем (п. 1.1.2) и максимальной длиной хода шпинделя.
Таблица 2 – Совместимость регулирующих клапанов и модификаций приводов
	Модификация привода
	Клапан

	
	Производитель
	Модель
	Ду, мм
	Макс. ход штока, мм

	ЭП-100-
	01
	АО «Промсервис»
	КПС-2
КПС-3 
	15-65
15-50
	10-25

	
	
	ПП «КПСР Групп»
	КПСР 

КССР
	15-65
15-50
	

	
	02
	IMI Tour&
Andersson
	CV216GG,

CV316GG,

CV216RGA,

CV316RGA
	15-50
	14

	
	03
	Danfoss
	VFM 2
	15-50
	15

	
	03/2
	
	VRG 2,

VRB 3
	
	

	ЭП-180-
	01
	АО «Промсервис»
	КПСР,

КССР
	50-65,80
50-65
	25- 32

	
	
	ПП «КПСР Групп»
	КПСР,

КССР
	50-65,80
50-65
	

	
	02
	IMI Tour&
Andersson
	CV216GG,

CV316GG,

CV216RGA,

CV316RGA
	50, 65
	14, 20

	
	02/2
	
	CV216GG ,          CV316GG
	65-100
	30


Таблица 1 – продолжение

	ЭП-200-
	01
	АО «Промсервис»
	КПС-2,
КПС-3 

	
	
	ПП «КПСР Групп»
	КПСР,
КССР

	
	02
	IMI Tour&
Andersson
	CV216GG,

CV316GG,

CV216RGA,

CV316RGA


Вид привода ЭП-100/180 сверху с открытой крышкой показан на рисунке 1. Модуль управления (поз.1) выполняет функции управления шаговым двигателем, определения положения клапана, взаимодействия по интерфейсу RS-485 с управляющим термоконтроллером ПРАМЕР-710.
[image: image2.jpg]



Рисунок 1 – Привод ЭП-100 и ЭП-180 с открытой крышкой

1 – модуль управления, 2 – клеммы подключения 220 В,

3 – кабельные вводы, 4 – клеммы подключения управляющих сигналов, 5 – DIP – переключатели, 

6 – вал ручного управления приводом, 

7 – индикатор вращения двигателя, 8 – кнопка движения вверх, 9 – кнопка движения вниз, 10 – клеммы подключения цифрового интерфейса и электропитания 12 В
    Вид привода ЭП-200 сверху с открытой крышкой показан на рисунке 2. 
[image: image3.jpg]



Рисунок 2 – Вид привода ЭП-200 сверху без крышки 
1 – модуль управления, 2 – индикатор вращения двигателя, 3– разъём подключения аккумулятора,
4 – кнопка движения вниз, 5 – кнопка движения вверх,
6 – DIP – переключатели, 7 – вал ручного управления приводом, 8 – аккумулятор, 9 – винт крепления аккумулятора, 10 – клеммы внешних подключений,
11 – кабельные вводы.
Подключение цепей цифрового управления, а также линий питания осуществляется через кабельные вводы к винтовым клеммам. 
Светодиодный индикатор (Рисунок 1, поз. 7 и Рисунок 2, поз. 2) горит при вращении двигателя.
Подключение к приводу внешних устройств (термоконтроллера ПРАМЕР-710, ПК) возможно через цифровой интерфейс – RS-485. Параметры интерфейса RS-485 приведены в таблице 3.
  Таблица 3 – Параметры интерфейса привода

	Параметр
	Значение

	Скорость обмена, бит/с
	19200

	Количество бит данных
	8

	Количество стоповых бит
	1

	Проверка четности
	нет

	Сетевой адрес*
	10 или 11

	Протокол обмена
	ModBus.RTU


* - устанавливается переключателем SW4 (см. таблица 4).

3 Использование по назначению

3.1 Настройка соединения контроллера с приводом
Перед вводом привода в эксплуатацию необходимо установить параметры его работы с помощью                                 DIP-переключателей SW4 (Таблица 4). 
Переключатель №1 определяет стартовое положение привода после автокалибровки при включении сетевого питания. 
Переключатель №2 задаёт скорость движения привода. 
Переключатель №3 обеспечивает согласование логики работы управляющего контроллера и конструкции регулирующего клапана (при подаче команды “открыть” от контроллера, привод будет двигать шток клапана вверх при прямой логике управления и вниз - при инверсной). Адрес в сети RS-485 выбирается переключателем №4.     
Таблица 4 – DIP-переключатели SW4

	№  перекл.
	Назначение
	Положение ON
[image: image4.jpg]il





	Положение OFF
[image: image5.jpg]dood






	1
	Стартовое положение клапана при включении питания
	Верх
	Низ

	2
	Скорость перемещения
	v1 (5 с/мм)
	v2 (15 с/мм)

	3
	Логика работы
	Прямая
	Инверсная

	4
	Адрес в сети RS-485
	10
	11


Управление приводом, установка связи, просмотр времени хода, скорости движения, настроечных параметров осуществляется в меню термоконтроллера ПРАМЕР-710 согласно руководства по эксплуатации Термоконтроллеры ПРАМЕР-710 4218-008-12560879 РЭ01.
Навигация по меню термоконтроллера осуществляется с помощью элементов: многофункционального энкодера и кнопочного переключателя. Назначение элементов описано в таблице 5.
Таблица 5 – Назначение элементов управления контроллера ПРАМЕР-710
	Обозначение
	Наименование
	Назначение клавиши

	
	Короткое нажатие ручки энкодера
	Вход в меню нижнего уровня, перемещение по знакоразрядам при настройке 

	
	Вращение ручки энкодера
	Перемещение по пунктам меню, уменьшение (увеличение) значения параметра

	[image: image6.jpg]



	Нажатие кнопки 
	Выход из меню нижнего уровня


Доступ к меню привода осуществляется при установке связи с термоконтроллером.
Настройка привода производится после установки на клапан в следующем порядке:

1 С помощью DIP-переключателей установить требуемый сетевой адрес привода, скорость перемещения шпинделя, логику работы, стартовое положение привода после автокалибровки (см. таблицу 4).
2 Включить питание привода и контроллера.
3 После окончания автокалибровки привода запустить процедуру определения контрольного значения времени хода клапана (п. 3.2) – нажать и удерживать две кнопки ручного управления на плате привода до момента двойной вспышки светодиодного индикатора. Дождаться завершения процедуры.
4 Войти в сервисное меню контроллера длительным (более 5с) нажатием на ручку энкодера и перейти в меню "ПАРАМЕТРЫ">>"ОБЩИЕ".

5 Установить статус контроллера в сети - ВЕДУЩИЙ. 
6 Перейти в корневой уровень меню контролера нажатием кнопки [image: image7.png]


.

7 Вращением ручки энкодера выбрать и войти в раздел корневого уровня меню "ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ".

8 Выбрать раздел "ПРИВОД", и нажатием на ручку энкодера войти в меню настройки соединения с приводом.
9 Установить значение параметра "Адрес в сети", соответствующий положению DIP-переключателя №4. 

10 Перейти в следующий пункт меню вращением ручки энкодера и по истечении не более 5 секунд убедиться в установлении связи между приводом и контроллером. При установлении связи между устройствами станет доступно меню с текущими параметрами привода (Рисунок 3). При отсутствии связи индицируется сообщение “СОЕДИНЕНИЕ ОТСУТСТВУЕТ”.
	▲

▼
	
	
	
	П
	А
	Р
	А
	М
	Е
	Т
	Р
	Ы
	
	◄
	►

	В
	Е
	Р
	Х
	
	П
	Р
	
	v
	1
	!
	
	1
	6
	0
	c



Рисунок 3 – Меню параметров привода
11 Убедиться в корректном определении времени хода, соответствующего скорости перемещения и величине хода штока клапана. Запомнить время и перейти в корневой уровень меню контролера, дважды нажав кнопку [image: image8.png]


.

12 Войти в меню "ПРАМЕР-710">> "ПАРАМЕТРЫ">> "КЛАПАН">> "УПРАВЛЕНИЕ" и ввести параметр "Время хода", определённый ранее (п.11). Изменение данного параметра запускает процедуру калибровки системы позиционирования термоконтроллера (закрытие клапана и обнуление параметра Kv – указателя положения клапана).
13 Войти в меню "ПАРАМЕТРЫ">>"КЛАПАН">> "СЕРВИС" и убедиться, что значение параметра "Kv клапана">> "Датчик", при данной настройке положение клапана Kv[%] будет считываться с привода по цифровому интерфейсу. При несовпадении значения параметра "Время хода" установленного в контроллере и времени хода (более ±1с для значений до 200 с. и более ±2 с для значений свыше 200 с), определённого при автокалибровке, в меню привода "ПАРАМЕТРЫ" (рисунок 3) отобразится символ «?» в НС. 
14 Войти в меню "ПАРАМЕТРЫ">>"КЛАПАН">> "СЕРВИС" и указать значение параметра "Kv клапана">> "АВАР. = хх%" соответствующее аварийному положению привода при отключении сетевого питания (для ЭП-200).
15 Установить крышку привода на корпус и зафиксировать винтами.

3.2 Автокалибровка

При движении штока клапана контролируется момент достижения крайних положений с помощью оптического датчика вращения на валу двигателя.

При каждом включении внешнего питания, либо изменении положения   переключателей №2 и/или №3 (Таблица 4), привод выполняет процедуру автокалибровки – определение времени хода между крайними положениями при заданной скорости движения. 

Зарегистрированное время хода отображается в разделе меню параметров привода (Рисунок 3).  Если время хода, определённое при автокалибровке, не совпало с контрольным значением, записанным в память привода при начальной установке на клапан, на величину более 3%, то в дежурном окне на ЖКИ ПРАМЕР-710 попеременно отображаются символы "KvK"/"Kv!" - нештатной ситуации (НС). Возможная причина - попадание постороннего предмета по ходу движения штока клапана!
Для установки контрольного значения времени хода требуется, одновременно нажать и удерживать в течение 5 секунд кнопки движения «вверх» и «вниз» на плате привода. Действие подтверждается двумя вспышками индикатора вращения двигателя и запуском процесса автокалибровки. Полученное значение времени хода автоматически записывается в память привода в качестве нового контрольного значения.
По завершении автокалибровки электропривод готов к работе, а клапан устанавливается в положение, соответствующее стартовому, настроенному с помощью                 DIP-переключателей SW4 (Таблица 4). 
3.3 Электрические подключения

Подключение управляющих и сигнальных кабелей к приводу выполняется через винтовые клеммы с помощью отвёртки с прямым шлицем 2-3 мм. Сечение кабеля от 0,25 до 1,5 мм2. Длина линий связи не более 1000 м.
Монтаж производить при отключенном питании, аккуратно, не допуская повреждения клеммников. Для многожильных проводов использовать наконечники соответствующего размера.
Питание привода ЭП-200 осуществляется только от внешнего источника питания постоянного тока напряжением 12-24В и мощностью не менее 12 Вт.
Резервное питание ЭП-200 осуществляется от свинцово-кислотного аккумулятора марки DTM12008. Зарядка аккумулятора осуществляется в автоматическом режиме. В случае разряда, полная зарядка аккумулятора длится 10 часов.
Схема подключения привода ЭП-200 к термоконтроллеру и источнику питания приведена на рисунке 4.
Перед вводом в эксплуатацию подключить аккумулятор (АКБ) к разъёму Х5, согласно схеме на рисунке 4.

[image: image9.jpg]TepMmokoHTponnep MpuBOA 3NEKTPUYECKUIA
NMPAMEP-710 an-200
Uens |Konm. Konm] Uens | XP3
GND | 28 1 |Shld
Data+| 24 2 |Data+
Dato-] 23 3 |Dato-
Konm) Lens |XPL
T ” AKB
| — . 5 U- Lens |Koum. [Koum. |Liens
+12] 1 1 |+12
numaHua — 0dw.| 2 2 |08uw.
12-24B





Рисунок 4 – Схема подключения привода ЭП-200 к термоконтроллеру.
Схема подключения привода ЭП-100/180 при управлении по цифровому интерфейсу RS-485 приведена на рисунке 5.
[image: image10.jpg]Mpueon ; KonT |Lens TepmokoHTponnep
aNneKTpudecknit  ypg Llenb|KoHT, 28 |GND
31M1-100/180 A | 5 24 |Daas| |MEP-10
B 6 23 |Data-
XP4 JUenbfKoHT,|
- = ~_IVcToYHMK nuTaHus
= 3 e 12B





Рисунок 5 – Схема подключения привода ЭП-100/180 к термоконтроллеру по цифровому интерфейсу RS-485.

При управлении ЭП-100/180 по цифровому интерфейсу электропитание привода рекомендуется осуществлять от источника постоянного тока 12 В и мощностью не менее                  12 Вт, также допускается электропитание от сети переменного тока напряжением 220 В 50 Гц (рисунок 6). При этом необходимо соединить минусовой контакт 7 клеммы XP4 на приводе ЭП-100/180 с контактом 28 цепи GND на контроллере. 

[image: image11.jpg]L
~220B, 50 Ny
N

MpuBog anekTpuyeckui

3M-100/180 TepMoKOHTpOnnep
MPAMEP-710
Kont Uenb| xpa xp3 |Uens[KoHr. To— I —
3 1>X<1 Als 24 |Data+
I_ 23 [Data-
3 Diﬂ 51 28 |GND
Kont|Uens| XP1 XP4 |Uenb|KoHT.
1 L - 7
2 |N1 + 8

ho{F





Рисунок 6 – Схема подключения привода ЭП-100/180  к термоконтроллеру и питанием от сети переменного тока. 
В случае питания привода от сети переменного тока напряжением 220 В 50 Гц в обязательном порядке требуется заземление металлического корпуса привода подсоединением заземляющего проводника к контакту на основании привода с соответствующим обозначением (Рисунок 6,7).
Подключение цепей управления, а также линий питания осуществляется через кабельные вводы к винтовым клеммам.

Схема подключения привода ЭП-100/180 к термоконтроллеру с трёхточечным (открыть, закрыть, стоп) управлением приведена на рисунке 7. Управляющее напряжение подаётся на клеммы XP2 ([image: image12.jpg]


 [image: image13.jpg]


) и XP1 (N1), электропитание   привода ЭП-100/180 осуществляется от бытовой сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц (XP1). 
[image: image14.jpg]KoHt]Uenb
[
)
iy
KoHt|lenb

L
1 L

~220B, 50 'y

2 |IN1

N

XP2

XP1

Mpusopg
3NEeKTPpUYECKuit
3M-100/180

:





Рисунок 7 – Схема подключения привода ЭП-100/180 к термоконтроллеру с трёхточечным управлением.
3.4 Меры безопасности

3.4.1 Контроллеры c приводами ЭП-200 по требованиям безопасности соответствуют  ГОСТ Р 12.2.091 и классу II по ГОСТ 12.2.007.0. Заземление корпусов не требуется.
3.4.2 Контроллеры c приводами ЭП-100/180 по требованиям безопасности соответствуют                                      ГОСТ Р 12.2.091 и классу I по ГОСТ 12.2.007.0.

3.4.3 При работе с контроллерами и подключенными приводами следует руководствоваться указаниями мер безопасности настоящего руководства.
3.4.4 Для приводов ЭП-100/180 при подключении привода к цепям 220 В в обязательном порядке выполнять подключение корпуса привода к защитному заземлению.

3.4.5 Работы по монтажу контроллеров и приводов следует производить при отсутствии на них питания.
3.4.6 Не допускается проводить ремонтные сварочные работы на трубопроводе при включенном приводе.

3.4.7 Для ручного управления ЭП-100/180 отключить питание привода. Для ЭП-200 открыть крышку  и дополнительно отключить аккумулятор.
	[image: image15.png]



	Электрические подключения и соединения привода разрешается производить электромонтеру, имеющему соответствующий допуск, изучившему эксплуатационную документацию на изделия и прошедший инструктаж по технике безопасности в соответствии с действующими нормативными документами.


3.5 Возможные неисправности
Во время пуска, опробования и использования контроллера с приводом   могут возникнуть неисправности, приведённые в таблице 5.

Таблица 5 – Возможные неисправности и способы их устранения
	Внешние
проявления
	Способ устранения отказа
	Причина отказа

	Привод  не реагирует на внешнее управление
	Проверить линии связи с термоконтроллером


	Обрыв или замыкание в сигнальном кабеле. Нарушена полярность при подключении

	
	Проверить наличие внешнего  питания
	При питании от аккумулятора внешнее управление блокируется

	
	Установить сетевой адрес в термоконтроллере, соответствующий положению DIP-переключателя №4
	Неверно установлен сетевой адрес

	
	Объединить линии «Shld» (-)  привода и «GND» термоконтроллера
	Различие величин отрицательных потенциалов источников питания.

	
	Обеспечить свободное перемещение штока клапана
	Попадание постороннего предмета в клапан. Плунжер клапана заклинило


При попадании постороннего предмета в клапан в рабочем диапазоне хода штока возможно заклинивание привода. В приводе реализована функция отхода в обратную от упора сторону на величину 25% пройденного расстояния от крайнего положения. Указанная функция способствует самоочистке проходного сечения регулирующего клапана. После трех циклов отхода, привод выполняет ожидание 10 мин, с блокированием  внешнего управления. По истечении периода ожидания, управление возобновляется. Данная функция не ограничена по времени и количеству циклов.
3.6 Техническое обслуживание
3.6.1 В процессе эксплуатации контроллер с подключенным приводом рекомендуется подвергать техническому осмотру не реже 6 месяцев с целью контроля: работоспособности, наличия питания, соблюдения условий эксплуатации, отсутствия внешних повреждений.
3.6.2 В межотопительный период эксплуатации системы регулирования рекомендуется настроить режим работы “МЕЖСЕЗОН” в термоконтроллере ПРАМЕР-710, который позволит выполнять перемещения регулирующего клапана между крайними положениями с заданной периодичностью (параметр - “период калибровки”).
3.6.3 Работоспособность привода определяется по движению шпинделя при поступлении управляющих сигналов. 

3.6.4 При длительном отключении внешнего питания привода ЭП-200, аккумулятор рекомендуется отключить.

3.6.5 Аккумулятор подлежит замене, если при отключении сетевого питания функция установки клапана в заданное аварийное положение не работает (аккумулятор при этом ранее заряжался не менее 10 часов).
3.6.6 При хранении привода ЭП-200, аккумулятор должен быть отключен.
3.6.7 Отправка изделий для проведения ремонта должна производиться с паспортом на комплекс на базе ПРАМЕР-710.
3.6.8 Техническое обслуживание при хранении включает в себя учет времени хранения и соблюдение правил хранения.
стартовое положение клапана





НС





Время хода, определённое приводом





Скорость


движения





Логика работы








52
2

